## 421
421 Fernwärme- und Fernkälteübergabestationen
Stand: 21.11.2019
geforderte Unterlagen | Dateiformat | Planart im Plankopf | Vorraussetzung zur Inbetriebnahme
01 Anlagen- und Funktionsbeschreibungen
01.1 Projektbeschreibung inkl. Schnittstellenbeschreibung zum Bestand und zw. ausführenden Firmen | pdf
01.2 Anlagen- / Funktionsbeschreibung inkl. Funktionsbeschreibung der MSR-Technik | pdf |  | X
01.3 Stückliste inkl. Einstellwerte / Einbaulänge etc. | xlsx + pdf |  | X
01.4 Rohrbuch | pdf |  | X
02 Bedienungsanweisungen
keine erforderlich
03 Instandhaltungs- und Wartungsanweisungen
keine erforderlich
04 Herstellerunterlagen, Gerätebeschreibungen
04.1 Datenblätter (eindeutige Kennzeichnung des verbauten Typs + Dimension) | pdf |  | X
04.2 Einbau- und Bedienungsanleitungen | pdf
04.3 Instandhaltungsanweisung | pdf
04.4 Materialzeugnisse | pdf
05 Ersatzteilkatalog
keine erforderlich
06 Pläne
CAD-Pläne (Details in Handbuch 24) |  |  | X
06.0 Planverzeichnis | xlsx
06.1 Anlagen-Schemata (R&I) inkl. Nennweite aller Rohrleitungen, Armaturen, Regel- und Messeinrichtungen, Regelparameter (Druck, Temperatur) und Einstellwerte - Darstellung der Datenpunkte (Ansprechcode) gemäß Datenpunktliste - Darstellung der Positionsnummern gemäß Stückliste | dwg + pdf | 53
06.2 Installationspläne: - DWG: Lage der Rohre als Systemlinie und Objekte als normgerechte Symbole - FMG-Layerstruktur beachten! - FM-Datenblöcke mit AKS - PDF-Dateien mit Gebäudegrundriss und Stahlbau als Hintergrund DIN A0 M=1:50 - Darstellung inkl. Nennweiten und Bemaßungen - FM-Daten in Exel-Liste | dwg + pdf xlsx | 45
06.3 Flächenbereichspläne (Raum/Heizungsanlagenzuordnung): - DWG: Flächen als geschlossene Mpolygone. - PDF mit Grundriss als Hintergrund. | dwg + pdf | 42
06.4 Schweißnahtpläne inkl. Schweißnaht-Nr. / Schweißer-Nr. getrennt nach VL / RL / Nachspeisung | dwg + pdf
06.5 Detailpläne und Schnitte von Schächten, Zentralen, etc. | dwg + pdf | 35
06.6 Elektrische Anschlusspläne und Übersichtsschaltpläne | eplan p8 + pdf | 46
07 Prüfungs- und Genehmigungsunterlagen |  |  | X
07.1 Abnahmeprotokolle, Teilabnahmeprotokolle, Leistungsfeststellungsprotokolle (inkl. Angaben zur Gewährleistung und Einweisung des Betriebspersonals) | pdf |  | X
07.2 Konformitätserklärung (nach DRGL) | pdf |  | X
07.3 Fachunternehmererklärung (nach Anforderungen HB 41) | pdf |  | X
07.4 Freigabe zur Inbetriebnahme (HB 41 Anhang 3) | pdf |  | X
07.5 Schweißerzeugnisse inkl. Schweißernummer | pdf |  | X
07.6 Protokoll Durchstrahlungsprüfung | pdf |  | X
07.7 Protokoll Spülung und Druckprüfung, inkl. Druckschreiberprotokoll (HB 41 Anhang 5) | pdf |  | X
07.8 Protokoll Einstellung SAV / SÜV | pdf
07.9 Protokoll Inbetriebnahme Wärmemengenzähler | pdf
08 Berechnungsunterlagen
08.1 Wärmebedarfsberechnung | pdf
08.2 Rohrstatik | pdf
08.3 Stahlbaustatik | pdf
Hinweise
Die oben genannten Unterlagen sind vollständig in deutscher Sprache abzuliefern.
Die Registriernummern für das Technische Handbuch und für die Pläne sind über den Projektleiter der FMG bei FMG (TEGDD) zu beantragen.
Dokumentationsbesprechung: Vor der Bauphase ist eine Abstimmung bezüglich der Form der Dokumentation und der erforderlichen Dokumentationsinhalte mit FMG (TEG-D) und der Fachabteilung durchzuführen (Einladung Projektleiter AG).